# MATERI PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

## Instalasi Solar Panel Rumahan 50-100Wp untuk Rumah Warga

### Lokasi: Kalurahan Pondokrejo, Sleman, DIY

## 🔍 ANALISIS SISTEM SOLAR HOME SYSTEM (SHS) 50-100Wp

Sistem solar panel skala rumahan 50-100Wp dirancang untuk kebutuhan dasar listrik di rumah dengan daya terbatas, cocok untuk:

- 💡 Penerangan LED (3-5 titik, 5-10W masing-masing)

- 📱 Charging HP/tablet (2-4 port USB)

- 📺 Radio/TV kecil DC 12V (opsional)

- 🔌 Kipas angin DC kecil (opsional)

### ⚡ Kapasitas & Estimasi Penggunaan:

| Komponen | Daya (Watt) | Lama Pakai/Hari | Konsumsi (Wh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampu LED 5W x 4 unit | 20W | 5 jam | 100 Wh |
| Charging HP 10W x 2 unit | 20W | 2 jam | 40 Wh |
| Radio/TV DC 12V | 15W | 3 jam | 45 Wh |
| Total Kebutuhan |  |  | ~185 Wh/hari |

✅ Panel 50Wp (dengan 4-5 jam sinar matahari efektif) → menghasilkan ~200-250 Wh/hari
✅ Panel 100Wp → menghasilkan ~400-500 Wh/hari
✅ Margin aman: Sistem 100Wp direkomendasikan untuk hari mendung & efisiensi sistem

## 📦 DAFTAR BAHAN & ESTIMASI HARGA

### 🔹 Paket Dasar 50Wp (DC-Only, Hemat)

| No | Komponen | Spesifikasi | Sumber | Harga (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solar Panel Monocrystalline | 50Wp, 12V, dengan kabel MC4 | Toko online/Toko elektronik Jogja | 300.000 - 500.000 |
| 2 | Solar Charge Controller | PWM 10A, 12V/24V auto | Toko online/Shopee | 80.000 - 150.000 |
| 3 | Baterai Deep Cycle | 12V 20Ah (Lead Acid/AGM) | Toko aki lokal | 300.000 - 500.000 |
| 4 | Lampu LED DC 12V | 5W, E27/DC jack, 2-4 unit | Toko lampu/online | 25.000 - 40.000/unit |
| 5 | Port USB DC-DC | 12V to 5V, 2 port, dengan saklar | Toko elektronik | 35.000 - 60.000 |
| 6 | Kabel NYA 2.5mm² | Merah & hitam, @5 meter | Toko listrik | 15.000/meter |
| 7 | Sekring/Fuse DC | 10A + holder | Toko elektronik | 10.000 - 25.000 |
| 8 | Box panel mini | Plastik/IP54, untuk controller+baterai | Toko listrik | 50.000 - 100.000 |
| 9 | Mounting panel | Rangka bambu/besi siku lokal | Lokal/tukang | 50.000 - 150.000 |
| 10 | Konektor & terminal | MC4, ring terminal, isolasi | Toko listrik | 30.000 - 60.000 |
| TOTAL PAKET 50Wp |  |  |  | Rp 1.050.000 - 1.885.000 |

### 🔹 Paket Upgrade 100Wp (Dengan Inverter Mini)

| No | Komponen Tambahan | Spesifikasi | Harga (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Solar Panel Upgrade | +50Wp (total 100Wp) | +300.000 - 400.000 |
| 12 | Baterai Upgrade | 12V 50Ah Deep Cycle | +400.000 - 700.000 |
| 13 | Inverter Pure Sine Wave | 150-300W, 12V DC to 220V AC | 150.000 - 350.000 |
| 14 | Stopkontak AC mini | 1-2 port, dengan saklar | 25.000 - 50.000 |
| TOTAL PAKET 100Wp |  |  | Rp 1.925.000 - 3.385.000 |

💡 Opsi Penghematan Lokal:

- Rangka panel dari bambu/kayu bekas → hemat Rp 100.000

- Baterai bekas mobil (dengan seleksi) → hemat Rp 200.000 (hanya untuk pelatihan, tidak direkomendasikan untuk instalasi permanen)

- Box panel dari kotak plastik makanan bekas → hemat Rp 50.000

- Kabel dari sisa proyek listrik → hemat Rp 50.000/meter

## 🛠️ ALAT YANG DIPERLUKAN

| Alat | Fungsi | Catatan Keamanan |
| --- | --- | --- |
| Obeng (+/-) & kunci pas | Pemasangan terminal & mounting | Gunakan yang berisolasi |
| Tang potong & krimping | Potong kabel & pasang terminal | Pastikan mata tang tajam |
| Multimeter/AVO meter | Cek tegangan, polaritas, kontinuitas | Wajib untuk safety check |
| Bor listrik/manual | Buat lubang mounting & box | Gunakan mata bor sesuai material |
| Solder & timah | Sambungan kabel kecil (opsional) | Gunakan stand solder, hindari kabel terbuka |
| Gunting kabel & striper | Kupas isolasi kabel | Jangan sampai merusak tembaga |
| Meteran & waterpass | Ukur posisi panel & kemiringan | Kemiringan optimal: 10-15° ke utara |
| Sarung tangan & kacamata safety | Proteksi saat kerja | Wajib saat potong kabel & bor |

## 📐 LANGKAH INSTALASI (STEP-BY-STEP)

### 🔹 Tahap 0: Persiapan & Safety

- Matikan semua beban sebelum mulai kerja

- Cek cuaca: Hindari instalasi saat hujan/angin kencang

- Siapkan diagram skematik (lihat lampiran) dan tempel di area kerja

- Gunakan APD: sarung tangan isolasi, sepatu karet, kacamata

### 🔹 Tahap 1: Pemasangan Panel Surya

Posisi optimal untuk Sleman:

- Arah: Menghadap UTARA (bukan selatan!)

- Kemiringan: 10-15° dari horizontal

- Tinggi: Minimal 2 meter dari tanah, bebas bayangan 9AM-3PM

- Pasang rangka bambu/besi di atap/tembok dengan baut & anchor yang kuat

- Mount panel dengan bracket, pastikan tidak goyang

- Arahkan kabel panel ke lokasi controller (gunakan conduit PVC jika perlu)

- Tes awal: Ukur tegangan panel dengan multimeter (harus ~18-22V DC saat terik)

### 🔹 Tahap 2: Instalasi Charge Controller & Baterai

URUTAN PENYAMBUNGAN (PENTING!):

1. Baterai → Controller (TERLEBIH DAHULU)

2. Panel → Controller

3. Beban → Controller/Baterai

- Pasang baterai di box panel yang kering & berventilasi

- Sambungkan kabel baterai ke terminal controller (perhatikan polaritas: + ke +, - ke -)

- Pasang sekring 10A di jalur positif baterai (dekat terminal)

- Sambungkan kabel panel ke input PV controller (pastikan panel tertutup kain saat sambung)

- Cek indikator LED controller: harus muncul status "charging" saat panel terpapar matahari

### 🔹 Tahap 3: Distribusi Daya ke Beban

#### Opsi A: Sistem DC-Only (Paling Hemat & Aman)

Controller → Fuse → Saklar → Lampu LED 12V / Port USB

- Sambungkan output LOAD controller ke box distribusi mini

- Pasang saklar on/off untuk setiap rangkaian lampu

- Untuk charging HP: gunakan modul DC-DC 12V→5V dengan port USB

- Label setiap kabel dengan isolasi warna/spidol permanen

#### Opsi B: Sistem dengan Inverter (Untuk Perangkat AC)

Baterai → Fuse → Inverter → Stopkontak AC → Beban 220V

- Sambungkan inverter langsung ke terminal baterai (bukan ke output controller)

- Pasang sekring 15-20A di jalur positif inverter

- Uji inverter dengan beban kecil (lampu 5W) sebelum pakai perangkat lain

- ⚠️ Jangan gabungkan beban DC dan AC dalam satu rangkaian!

### 🔹 Tahap 4: Testing & Commissioning

| Tes | Cara | Hasil Normal |
| --- | --- | --- |
| Tegangan baterai | Multimeter DCV 20V | 12.6-13.8V (tergantung state of charge) |
| Arus charging | Multimeter DCA 10A | 2-5A saat matahari terik (panel 50-100Wp) |
| Fungsi beban | Nyalakan lampu/USB | Menyala stabil, tidak redup saat beban lain dinyalakan |
| Proteksi | Cabut panel, cek reverse polarity | Controller tidak rusak, sekring putus jika ada short |

- Catat semua hasil pengukuran di Formulir Commissioning (lampiran)

- Tempel stiker peringatan: "SISTEM SOLAR - JANGAN CABUT KABEL SEMBARANGAN"

- Serahkan Buku Panduan Pengguna sederhana kepada pemilik rumah

## ⚠️ PANDUAN KEAMANAN (WAJIB DIBACA)

### 🔴 Larangan Keras:

- ❌ Jangan menyentuh terminal baterai dengan logam/perhiasan (risiko short & percikan api)

- ❌ Jangan menyambung panel saat controller sudah terhubung ke baterai (risiko kerusakan controller)

- ❌ Jangan membebani inverter melebihi rating (misal: setrika, rice cooker, kulkas)

- ❌ Jangan menempatkan baterai di ruang tertutup tanpa ventilasi (risiko gas hidrogen)

### 🟢 Praktik Aman:

- ✅ Selalu gunakan multimeter sebelum menyentuh kabel

- ✅ Label semua kabel dengan warna: Merah = Positif, Hitam = Negatif

- ✅ Simpan baterai di tempat kering, sejuk, dan terkunci (jika ada anak kecil)

- ✅ Matikan saklar utama sebelum melakukan perawatan

## 🔧 PEMELIHARAAN RUTIN

| Frekuensi | Aktivitas | Alat/Bahan |
| --- | --- | --- |
| Harian | Cek indikator controller, pastikan tidak ada lampu error | - |
| Mingguan | Bersihkan permukaan panel dari debu/daun dengan kain lembut + air | Ember, kain microfiber |
| Bulanan | Cek kekencangan terminal kabel, bersihkan korosi jika ada | Obeng, amplas halus, grease dielektrik |
| 3 Bulanan | Ukur tegangan baterai saat idle & saat beban, catat di logbook | Multimeter, buku catatan |
| 6 Bulanan | Cek kapasitas baterai dengan load test sederhana, evaluasi performa sistem | Beban resistor 10Ω, multimeter |
| Tahunan | Ganti baterai jika kapasitas turun <70%, evaluasi kebutuhan upgrade | Baterai baru, tukang listrik |

📝 Logbook Sederhana (Contoh):

Tanggal: __/__/____

Tegangan Baterai (Pagi): ____ V

Tegangan Baterai (Sore): ____ V

Cuaca: ☀️ Cerah / ⛅ Mendung / 🌧️ Hujan

Catatan: _________________________

## 🎯 TIPS PELATIHAN UNTUK FASILITATOR

- Metode Hands-On: Setiap peserta praktik langsung merakit 1 sistem mini (bisa pakai panel 10W untuk simulasi)

- Modul Bertahap:

  - Sesi 1: Teori dasar listrik DC & komponen SHS

  - Sesi 2: Praktik sambung-menyambung dengan baterai dummy

  - Sesi 3: Instalasi lengkap dengan panel & beban nyata

  - Sesi 4: Troubleshooting & simulasi kerusakan umum

- Alat Bantu Visual: Gunakan diagram warna-warni, video pendek 2-3 menit per tahap, dan contoh komponen fisik

- Safety Drill: Latih prosedur darurat: cara mematikan sistem cepat, pertolongan pertama sengatan listrik DC

- Pendampingan Pasca-Pelatihan: Bentuk grup WhatsApp "SHS Pondokrejo" untuk konsultasi & sharing pengalaman

## 📊 EVALUASI KEBERHASILAN PELATIHAN

| Indikator | Target | Cara Ukur |
| --- | --- | --- |
| Pemahaman konsep | ≥80% peserta lulus kuis dasar | Pre-test & post-test (10 soal pilihan ganda) |
| Keterampilan praktik | Peserta bisa rakit sistem mini mandiri | Observasi langsung + checklist kompetensi |
| Keselamatan kerja | 0 insiden selama pelatihan | Monitoring fasilitator & laporan insiden |
| Replikasi mandiri | ≥70% peserta berencana instalasi di rumah | Survei pasca-pelatihan + follow-up 1 bulan |
| Kepuasan peserta | Skor ≥4/5 pada evaluasi materi & fasilitator | Formulir feedback anonim |

## 🌱 NILAI TAMBAH TTG SOLAR PANEL RUMAHAN

✅ Mandiri Energi: Mengurangi ketergantungan pada PLN, terutama di area dengan pasokan tidak stabil
✅ Hemat Jangka Panjang: Investasi Rp 1,5-3 juta → penghematan Rp 50-150 ribu/bulan (tergantung pemakaian)
✅ Ramah Lingkungan: Zero emisi, zero kebisingan, zero biaya bahan bakar
✅ Berbasis Lokal: 60% komponen bisa diperoleh di Sleman/Yogja, perakitan oleh warga sendiri
✅ Skalabel: Desain modular memungkinkan upgrade bertahap (tambah panel/baterai sesuai kebutuhan)
✅ Edukatif: Meningkatkan literasi energi terbarukan & keterampilan teknis masyarakat

## 📎 LAMPIRAN: DIAGRAM SKEMATIK SEDERHANA

☀️ PANEL SURYA 50-100Wp

│

▼

┌───────────────────────┐

│  CHARGE CONTROLLER    │

│  (PWM 10A)            │

│  ● PV+  ● PV-         │

│  ● B+   ● B-   ● L+   │

└──────┬────┬────┬─────┘

│    │    │

│    │    ├─────▶ BEBAN DC: Lampu 12V, USB Charger

│    │

│    └────────▶ BATERAI 12V (dengan Fuse 10A)

│

└─────────────▶ (Opsional) INVERTER → Stopkontak AC

⚠️ Catatan Penting:

- Selalu pasang fuse/sekring di jalur positif baterai

- Gunakan kabel minimal 2.5mm² untuk arus >5A

- Hindari sambungan kabel "digulung" — gunakan terminal ring/crimp yang rapi